Техническое приложение

к кейсу «Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям»

Конкурсный кейс «Лидеры цифровой трансформации» (ЛЦТ) 2026

1. Назначение

Техническое приложение определяет состав входных и выходных данных, обязательные расчётные параметры и правила, по которым строятся, рассчитываются и сравниваются варианты подключения перспективных объектов капитального строительства (ОКС) к существующей тепловой сети.

2. Входные данные

На вход сервис получает один файл GeoJSON типа FeatureCollection. Геометрия передаётся в WGS 84 (EPSG:4326). Все расчёты длин, расстояний и буферов выполняются после преобразования геометрии в EPSG:32637 (WGS 84 / UTM zone 37N).

В одном файле передаются объекты нескольких типов. Для каждого типа предусмотрен собственный обязательный набор атрибутов.

2.1. Типы входных объектов

| Объект | Техническое значение типа объекта (object_type) | Геометрия |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | source | Point |
| Существующая тепловая сеть | heat_network | LineString |
| Существующая тепловая камера | heat_chamber | Point |
| Перспективный ОКС | oks_future | Polygon / MultiPolygon |
| Точка подключения перспективного ОКС | oks_connection_point | Point |
| Существующий ОКС | oks_existing | Polygon / MultiPolygon |
| Пространственное ограничение | restriction | в соответствии с типом ограничения |

Для пространственного ограничения дополнительно задаётся тип ограничения (restriction_type), например road, gas_pipeline или power_cable. Правила обработки пространственных ограничений приведены в разделе 5 настоящего приложения.

2.2. Атрибуты входных объектов

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип данных | Для каких объектов | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор объекта | id | string | все | Уникальный идентификатор в пределах входного файла |
| Тип объекта | object_type | string | все | Одно из значений таблицы 2.1 |
| Условный диаметр | diameter | integer | heat_network, heat_chamber | Для участка сети – текущий условный диаметр; для камеры – максимальный условный диаметр существующих участков, уже примыкающих к камере, мм |
| Расчётный расход | flow_tph | number | heat_network, oks_future | Для существующей сети – текущий расчётный расход; для перспективного ОКС – расход, используемый при расчёте новой сети, т/ч |
| Тепловая нагрузка | heat_load | number | oks_future | Справочная тепловая нагрузка перспективного ОКС, Гкал/ч |
| Идентификатор перспективного ОКС | oks_id | string | oks_connection_point | ID объекта oks_future, к которому относится точка подключения |
| Тип ограничения | restriction_type | string | restriction | Тип пространственного ограничения; правило обработки приведено в таблице 5.1 |
| ID следующего объекта по направлению к источнику | upstream_object_id | string | heat_network, heat_chamber | ID следующего существующего объекта по направлению к источнику. Может ссылаться на heat_network, heat_chamber или source |

Каждый существующий участок тепловой сети имеет постоянные значения условного диаметра и расчётного расхода. Последовательность существующих участков и камер задаётся атрибутом «ID следующего объекта по направлению к источнику» (upstream_object_id). Цепочка объектов по направлению к источнику приводит к объекту-источнику.

3. Основные правила расчёта новой сети

Базовый способ прокладки новой тепловой сети – подземная бесканальная прокладка. Один линейный объект новой тепловой сети представляет пару подающего и обратного трубопроводов одного условного диаметра.

Расход по подающему и обратному трубопроводам не суммируется. Для расчёта используется один расход пары труб.

Если один участок новой сети обеспечивает несколько ОКС, его расчётный расход равен сумме расходов этих ОКС.

Для каждого участка выбирается минимальный условный диаметр, пропускная способность которого не меньше расчётного расхода участка.

Предельная длина проверяется для непрерывной части сети одного условного диаметра. Тепловая камера без изменения условного диаметра не начинает новый отсчёт. При изменении условного диаметра начинается новый отсчёт.

Разветвления новой сети выполняются в тепловых камерах. В результирующей схеме к одной тепловой камере может примыкать не более четырёх участков тепловой сети: один участок по направлению к источнику и не более трёх участков в остальных направлениях. Для существующей камеры при выборе точки врезки учитываются как уже примыкающие, так и добавляемые участки.

Технический узел используется в точке изменения условного диаметра, способа прокладки, глубины или другого параметра участка, если эта точка не является тепловой камерой или точкой врезки.

4. Справочные параметры

4.1. Условные диаметры, пропускная способность, предельная длина и стоимость

В таблице приведены допустимые условные диаметры, пропускная способность, предельная длина, стоимость 1 м нового строительства и стоимость 1 м реконструкции существующей тепловой сети.

| Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Предельная длина, м | Новое строительство, руб./м | Реконструкция, руб./м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,5 | 181 | 74 023 | 96 180 |
| 65 | 8,3 | 245 | 78 631 | 109 989 |
| 80 | 13,2 | 327 | 83 530 | 117 582 |
| 100 | 22,3 | 419 | 89 748 | 133 694 |
| 125 | 40,2 | 554 | 97 275 | 148 030 |
| 150 | 65,1 | 696 | 105 507 | 152 295 |
| 200 | 152,3 | 1 042 | 120 275 | 181 766 |
| 250 | 274,9 | 1 379 | 135 323 | 202 030 |
| 300 | 437,4 | 1 718 | 150 022 | 228 707 |
| 400 | 943,1 | 2 477 | 190 299 | 271 317 |
| 500 | 1 663,4 | 3 245 | 224 137 | 333 884 |
| 600 | 2 627,7 | 4 037 | 264 790 | 372 703 |
| 700 | 3 735,1 | 4 775 | 324 298 | 439 571 |
| 800 | 5 296,8 | 5 644 | 325 996 | 489 918 |
| 900 | 7 165,0 | 6 518 | 327 693 | 553 607 |
| 1000 | 9 391,8 | 7 419 | 418 777 | 606 679 |
| 1200 | 15 012,8 | 9 288 | 428 074 | 825 692 |
| 1400 | 22 501,9 | 11 276 | 683 417 | 978 584 |

4.2. Расчётные габариты новой тепловой сети

Линия новой тепловой сети считается продольной осью расчётного габарита пары труб. Расчётная ширина пары определяется с учётом наружных диаметров оболочек и просвета между ними; расчётная высота равна наружному диаметру оболочки одной трубы.

| Условный диаметр, мм | Наружный диаметр оболочки, м | Просвет между оболочками, м | Расчётная ширина пары труб, м | Расчётная высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,125 | 0,150 | 0,400 | 0,125 |
| 65 | 0,140 | 0,150 | 0,430 | 0,140 |
| 80 | 0,160 | 0,150 | 0,470 | 0,160 |
| 100 | 0,180 | 0,150 | 0,510 | 0,180 |
| 125 | 0,225 | 0,150 | 0,600 | 0,225 |
| 150 | 0,250 | 0,150 | 0,650 | 0,250 |
| 200 | 0,315 | 0,250 | 0,880 | 0,315 |
| 250 | 0,400 | 0,250 | 1,050 | 0,400 |
| 300 | 0,450 | 0,250 | 1,150 | 0,450 |
| 400 | 0,560 | 0,250 | 1,370 | 0,560 |
| 500 | 0,710 | 0,250 | 1,670 | 0,710 |
| 600 | 0,800 | 0,250 | 1,850 | 0,800 |
| 700 | 0,900 | 0,250 | 2,050 | 0,900 |
| 800 | 1,000 | 0,250 | 2,250 | 1,000 |
| 900 | 1,100 | 0,250 | 2,450 | 1,100 |
| 1000 | 1,200 | 0,250 | 2,650 | 1,200 |
| 1200 | 1,425 | 0,250 | 3,100 | 1,425 |
| 1400 | 1,600 | 0,250 | 3,450 | 1,600 |

4.3. Условные параметры существующих линейных объектов

Для дополнительной задачи по глубине принимаются следующие условные параметры существующих коммуникаций:

газопровод – габарит 0,400 на 0,400 м, глубина до верха габарита 2,8 м;

силовой кабель до 35 кВ – габарит 0,200 на 0,200 м, глубина до верха габарита 2,7 м;

существующая тепловая сеть – расчётный габарит по её условному диаметру по таблице 4.2, глубина до верха габарита 3,0 м.

5. Пространственные ограничения и специальные проходы

Для каждого типа пространственного ограничения заранее задано одно из двух правил: пересечение запрещено либо допускается специальный проход.

Если пересечение запрещено, новая сеть должна обойти объект с соблюдением установленного минимального расстояния. Если специальный проход допускается, пересекающая объект часть новой тепловой сети выделяется отдельным участком и должна соответствовать условиям таблицы 5.1.

Специальный проход отличается от обычного участка условиями прохождения и стоимостью. В выходных данных способ прокладки (laying_method) принимает значение «обычная прокладка» (base) для обычного участка и «специальный проход» (special) для специального участка. Стоимость специального участка дополнительно умножается на коэффициент специального прохода Kспец из таблицы 5.1. Например, коэффициент 1,60 означает, что стоимость такого участка принимается в 1,6 раза выше стоимости обычного участка того же условного диаметра и глубины.

Для линейных ограничений входная геометрия считается осью существующего объекта. Минимальные горизонтальные и вертикальные расстояния проверяются между внешними границами расчётных габаритов объектов. Минимальное горизонтальное расстояние применяется при прохождении рядом с объектом.

5.1. Правила по типам ограничений

| Объект | Правило | Минимальное горизонтальное расстояние | Угол пересечения | Правило по глубине | Границы специального участка | Kспец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий ОКС | Пересечение запрещено | 5 м при условном диаметре новой сети менее 500 мм; 7 м при 500–800 мм; 9 м при 900 мм и более | – | – | – | – |
| Парк (park) | Пересечение запрещено | 1,0 м | – | – | – | – |
| Территория социального объекта (social_area) | Пересечение запрещено | 1,0 м | – | – | – | – |
| Запрещённая территория (prohibited_site) | Пересечение запрещено | 1,0 м | – | – | – | – |
| Водный объект (water) | Пересечение запрещено | 1,0 м | – | – | – | – |
| Автомобильная дорога (road) | Допускается специальный проход | 1,5 м | не менее 45° | под объектом; верх расчётного габарита новой сети не менее чем на 1,0 м ниже условной поверхности | в пределах полигона дороги и по 3 м за его границей с каждой стороны | 1,60 |
| Трамвайные пути (tram_tracks) | Допускается специальный проход | 1,5 м | не менее 45° | под объектом; верх специального участка не менее чем на 1,2 м ниже условной поверхности | в пределах полигона трамвайных путей и по 3 м за его границей с каждой стороны | 1,75 |
| Газопровод (gas_pipeline) | Пересечение допускается специальным проходом | 2,0 м | не задаётся | выше или ниже; минимальный вертикальный просвет 0,2 м | по 2 м с каждой стороны от точки пересечения | 1,25 |
| Силовой кабель до 35 кВ (power_cable) | Пересечение допускается специальным проходом | 2,0 м | не задаётся | выше или ниже; минимальный вертикальный просвет 0,5 м | по 2 м с каждой стороны от точки пересечения | 1,15 |
| Существующая тепловая сеть (heat_network) | Независимое пересечение без врезки допускается специальным проходом | 1,0 м | не задаётся | выше или ниже; минимальный вертикальный просвет 0,5 м | по 2 м с каждой стороны от точки пересечения | 1,05 |

6. Трассировка с учётом глубины

В дополнительной задаче по глубине принимается условная горизонтальная поверхность земли; реальный рельеф не учитывается. Глубина новой тепловой сети измеряется от условной поверхности земли до верхней границы её расчётного габарита.

Обычная глубина новой тепловой сети составляет 3,0 м. Минимальная допустимая глубина – 0,7 м. До глубины 3,0 м включительно стоимость прокладки по глубине не меняется.

Если для пересечения требуется изменить глубину, профиль должен состоять из участка заглубления или подъёма, участка на постоянной глубине в зоне пересечения и участка возврата к обычной глубине. Профиль не должен сводиться к одной наиболее глубокой или наиболее высокой точке непосредственно в месте пересечения.

Максимальный уклон участка изменения глубины – 0,10 м/м: для изменения глубины на 1 м требуется не менее 10 м по горизонтали. Для пересечений газопровода, силового кабеля и существующей тепловой сети участок на постоянной глубине имеет длину 4 м и располагается по 2 м с каждой стороны точки пересечения.

6.1. Коэффициент стоимости по глубине

При глубине более 3,0 м каждый дополнительный метр заглубления увеличивает стоимость участка на 10 %. Зависимость стоимости от дополнительной глубины принимается линейной.

Kгл = 1 + 0,10 · (h − 3)

где:

Kгл – коэффициент стоимости по глубине;

h – глубина до верхней границы расчётного габарита новой тепловой сети, м.

Формула применяется при h > 3,0 м. При h ≤ 3,0 м принимается Kгл = 1.

На участке спуска или подъёма изменение глубины принимается равномерным между начальной и конечной точками. Поскольку зависимость Kгл от глубины линейная, для расчёта стоимости используется среднее арифметическое коэффициентов в начале и конце участка:

Kгл,ср = (Kгл,нач + Kгл,кон) / 2

где:

Kгл,ср – средний коэффициент стоимости по глубине для участка спуска или подъёма;

Kгл,нач и Kгл,кон – коэффициенты стоимости по глубине в начале и конце участка.

Если участок пересекает глубину 3,0 м, в этой точке создаётся технический узел, участок делится на две части и стоимость каждой части рассчитывается отдельно.

7. Реконструкция существующей тепловой сети

После выбора точки врезки проверяется, достаточно ли пропускной способности существующей сети до источника. Для этого дополнительный расход распространяется по цепочке «ID следующего объекта по направлению к источнику» (upstream_object_id) к источнику и добавляется к текущему расчётному расходу каждого затронутого участка существующей сети.

Если несколько новых подключений проходят через один и тот же существующий участок, их дополнительные расходы на общей части суммируются. Если врезка расположена внутри существующего линейного участка, дополнительный расход действует только на часть этого участка от точки врезки в сторону источника.

Для каждой затронутой части существующей сети рассчитывается итоговый расход:

Gитог = Gсущ + Gнов

где:

Gитог – расход после подключения новых ОКС, т/ч;

Gсущ – текущий расчётный расход существующей сети, т/ч;

Gнов – суммарный дополнительный расход новых подключений, проходящий через эту часть сети, т/ч.

По итоговому расходу выбирается минимальный подходящий условный диаметр по таблице 4.1. Если он не превышает существующий диаметр, реконструкция не требуется. Если превышает – реконструируется только соответствующая геометрическая часть существующего участка без изменения его трассы.

Cрек = Lрек · cрек(ДУтреб)

где:

Cрек – стоимость реконструкции, руб.;

Lрек – длина реконструируемой части существующей сети, м;

cрек(ДУтреб) – стоимость реконструкции 1 м существующей тепловой сети по требуемому после подключения условному диаметру по таблице 4.1, руб./м.

Коэффициенты специального прохода и глубины к реконструкции существующей сети не применяются. В выходных данных каждая реконструируемая часть передаётся отдельной линией с фактической геометрией реконструкции.

8. Расчёт стоимости варианта

Расчётная стоимость варианта складывается из стоимости новых участков тепловой сети, строительства новых тепловых камер, врезок, реконструкции существующей тепловой сети, реконструкции существующих камер, если она требуется, а также штрафа за неподключенные ОКС по разделу 8.3.

8.1. Новые участки тепловой сети

Для обычного участка стоимость зависит от его длины, условного диаметра и глубины:

Cуч = L · cнов(ДУ) · Kгл

где:

Cуч – стоимость участка, руб.;

L – длина участка, м;

cнов(ДУ) – стоимость нового строительства 1 м для выбранного условного диаметра по таблице 4.1, руб./м;

Kгл – коэффициент стоимости по глубине; для основной двумерной задачи Kгл = 1.

Для специального прохода дополнительно учитывается коэффициент, соответствующий типу пересекаемого объекта:

Cуч = L · cнов(ДУ) · Kгл · Kспец

где:

Kспец – коэффициент специального прохода по таблице 5.1;

остальные обозначения – те же, что для обычного участка.

Для одного участка используется один набор расчётных параметров. Если по длине участка меняется условный диаметр, способ прокладки или применяемый коэффициент стоимости, линия делится в этой точке на отдельные участки, в ней создаётся технический узел.

8.2. Тепловые камеры и врезки

Если выбранная точка врезки расположена не далее 10 м от существующей тепловой камеры и после подключения к ней будет примыкать не более четырёх участков тепловой сети, врезка выполняется в этой камере. Если условие по числу участков не выполняется либо существующая камера расположена дальше 10 м, в точке врезки создаётся новая тепловая камера.

Стоимость новой тепловой камеры определяется по наибольшему условному диаметру всех участков, примыкающих к ней в итоговом варианте. Если врезка выполняется в существующей камере, её входное значение условного диаметра (diameter) считается исходным условным диаметром камеры. После формирования варианта определяется наибольший условный диаметр всех примыкающих к камере участков с учётом новых участков и требуемых после реконструкции условных диаметров примыкающих существующих участков. Если полученное значение не превышает исходный условный диаметр камеры, реконструкция камеры не требуется. Если превышает – камера считается подлежащей реконструкции до требуемого условного диаметра. Стоимость реконструкции каждой существующей камеры учитывается один раз независимо от числа врезок в неё. Существующие камеры, не используемые как точки врезки, отдельно не реконструируются и в стоимость не включаются, даже если примыкающий существующий участок реконструируется.

Для новой камеры и реконструкции существующей камеры применяется одна шкала стоимости:

| Наибольший условный диаметр, мм | Расчётная стоимость камеры, руб. |
| --- | --- |
| 50–200 | 3 000 000 |
| 250–500 | 5 000 000 |
| 600–1000 | 8 000 000 |
| 1200–1400 | 12 000 000 |

Каждая независимая врезка имеет стоимость 5 000 000 руб., не зависящую от условного диаметра.

8.3. Неподключенные ОКС

Допускается вариант, в котором подключены не все перспективные ОКС. За каждый неподключенный ОКС к расчётной стоимости добавляется штраф:

ШОКС = 100 000 000 + 500 000 · GОКС

где:

ШОКС – штраф за неподключенный ОКС, руб.;

GОКС – расчётный расход этого ОКС, т/ч.

Фиксированная часть 100 000 000 руб. учитывает сам факт неподключения ОКС, а переменная часть 500 000 руб. за 1 т/ч увеличивает штраф для объектов с большим расчётным расходом. Общий штраф равен сумме штрафов по всем неподключенным ОКС.

9. Ранжирование вариантов

Сервис может вернуть до трёх вариантов. Они сравниваются по двум показателям: 70 % итоговой оценки приходится на стоимость и 30 % – на протяжённость линейных работ.

Стоимость измеряется в рублях, а протяжённость – в метрах, поэтому перед применением весов показатели приводятся к сопоставимому масштабу. За базовую протяжённость принято 100 м. Базовая стоимость 25 000 000 руб. соответствует ориентировочной стоимости 100 м тепловой сети при характерном для кейса уровне удельной стоимости порядка 250 тыс. руб./м. Стоимость делится на 25 000 000 руб., протяжённость – на 100 м, после чего применяются веса 0,7 и 0,3.

S = 0,7 · (C / 25 000 000) + 0,3 · (L / 100)

где:

S – итоговый показатель ранжирования; чем меньше S, тем выше вариант;

C – итоговая стоимость варианта: новые участки тепловой сети, новые тепловые камеры, врезки, реконструкция существующих линейных участков, реконструкция существующих камер и штраф за неподключенные ОКС, руб.;

L – общая протяжённость линейных работ: новые участки тепловой сети плюс реконструируемые существующие участки, м.

10. Выходные данные

Результат передаётся одним файлом GeoJSON типа FeatureCollection в WGS 84 (EPSG:4326). Все варианты находятся в одном массиве features и различаются идентификатором варианта (variant_id).

Выходной файл содержит новые участки тепловой сети, точки врезки, реконструируемые части существующей тепловой сети, новые тепловые камеры, реконструируемые существующие тепловые камеры, технические узлы и одну сводную запись по каждому варианту. Точки подключения перспективных ОКС повторно не передаются.

Для каждого типа выходного объекта используется только собственный обязательный набор атрибутов. Поля других типов не добавляются со значением null.

10.1. Участок новой тепловой сети

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор участка | id | string | Уникальный идентификатор участка |
| Тип объекта | object_type | string | heat_network |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| ID начального узла | start_node_id | string | ID точки врезки, тепловой камеры, технического узла или точки подключения ОКС |
| ID конечного узла | end_node_id | string | ID объекта, соответствующего второму концу участка |
| Расчётный расход | flow_tph | number | Расход участка, т/ч |
| Условный диаметр | diameter | integer | Условный диаметр, мм |
| Длина | length | number | Длина участка, м |
| Способ прокладки | laying_method | string | Обычная прокладка (base) или специальный проход (special) |
| Глубина в начале | depth_start | number / null | Глубина до верха расчётного габарита, м; для основной двумерной задачи – null |
| Глубина в конце | depth_end | number / null | Глубина до верха расчётного габарита, м; для основной двумерной задачи – null |
| Стоимость | cost | number | Стоимость участка, руб. |

10.2. Точка врезки

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор точки врезки | id | string | Уникальный идентификатор |
| Тип объекта | object_type | string | tie_in |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| ID существующего объекта | existing_object_id | string | ID существующего участка тепловой сети или существующей тепловой камеры, в которой выполняется врезка |
| Тип существующего объекта | existing_object_type | string | heat_network или heat_chamber |
| Существующий условный диаметр | existing_diameter | integer | Диаметр существующего участка либо входное значение максимального существующего диаметра камеры, мм |
| Требуемый условный диаметр новой сети | required_diameter | integer | Условный диаметр новой тепловой сети в точке врезки, мм |
| Стоимость | cost | number | Стоимость одной врезки, руб. |

10.3. Реконструируемая часть существующей тепловой сети

Объект имеет геометрию LineString и показывает именно ту часть существующей сети, на которой требуется увеличение условного диаметра.

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор | id | string | Уникальный идентификатор объекта реконструкции |
| Тип объекта | object_type | string | heat_network_reconstruction |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| ID исходного участка | existing_object_id | string | ID входного объекта heat_network, к которому относится реконструируемая часть |
| Существующий расход | existing_flow_tph | number | Текущий расчётный расход, т/ч |
| Добавленный расход | added_flow_tph | number | Суммарный расход новых подключений на этой части, т/ч |
| Итоговый расход | calculated_flow_tph | number | Расход после подключения новых ОКС, т/ч |
| Существующий условный диаметр | existing_diameter | integer | Текущий условный диаметр, мм |
| Требуемый условный диаметр | required_diameter | integer | Минимальный подходящий диаметр после подключения, мм |
| Длина реконструкции | length | number | Длина реконструируемой геометрической части, м |
| Стоимость | cost | number | Стоимость реконструкции этой части существующей тепловой сети по ставке реконструкции из таблицы 4.1, руб. |

10.4. Новая тепловая камера

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор камеры | id | string | Уникальный идентификатор |
| Тип объекта | object_type | string | heat_chamber |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| Условный диаметр | diameter | integer | Максимальный условный диаметр участков, примыкающих к камере в итоговом варианте, мм |
| Стоимость | cost | number | Стоимость строительства камеры, руб. |

10.5. Реконструируемая существующая тепловая камера

Объект имеет геометрию Point и передаётся только для существующей тепловой камеры, используемой для врезки, если по правилам раздела 8.2 требуется её реконструкция.

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор | id | string | Уникальный идентификатор объекта реконструкции |
| Тип объекта | object_type | string | heat_chamber_reconstruction |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| ID исходной камеры | existing_object_id | string | ID входного объекта heat_chamber, к которому относится реконструкция |
| Существующий условный диаметр | existing_diameter | integer | Входное значение условного диаметра существующей камеры, мм |
| Требуемый условный диаметр | required_diameter | integer | Максимальный условный диаметр примыкающих участков в итоговом варианте, мм |
| Стоимость | cost | number | Стоимость реконструкции существующей тепловой камеры по шкале раздела 8.2, руб. |

10.6. Технический узел

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор узла | id | string | Уникальный идентификатор |
| Тип объекта | object_type | string | technical_node |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |

10.7. Сводная информация по варианту

Для каждого варианта в массиве features передаётся ровно одна сводная запись с geometry = null. Она не является пространственным объектом и содержит только итоговые показатели варианта.

| Наименование атрибута | Техническое имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор сводной записи | id | string | Уникальный идентификатор |
| Тип объекта | object_type | string | variant_summary |
| Идентификатор варианта | variant_id | string | ID варианта |
| Место | rank | integer | 1 – лучший вариант |
| Стоимость строительства линейных участков | construction_cost | number | Стоимость новых участков тепловой сети, руб. |
| Стоимость строительства камер | chamber_construction_cost | number | Стоимость строительства новых тепловых камер, руб. |
| Стоимость врезок | tie_in_cost | number | Суммарная стоимость врезок в существующую тепловую сеть, руб. |
| Стоимость реконструкции линейных участков | reconstruction_cost | number | Стоимость реконструкции существующих линейных участков, руб. |
| Стоимость реконструкции камер | chamber_reconstruction_cost | number | Стоимость реконструкции существующих тепловых камер, для которых требуется реконструкция, руб. |
| Штраф за неподключенные ОКС | unconnected_penalty | number | Суммарный штраф, руб. |
| Итоговая стоимость | calculated_cost | number | Стоимость новых линейных участков плюс стоимость новых камер плюс стоимость врезок плюс стоимость реконструкции линейных участков плюс стоимость реконструкции камер плюс штраф за неподключенные ОКС, руб. |
| Длина новой сети | new_network_length | number | Суммарная длина новых линейных участков, м |
| Длина реконструкции | reconstruction_length | number | Суммарная длина реконструируемых линейных частей, м |
| Общая длина | length | number | Длина новой сети плюс длина реконструкции, м |
| Итоговый показатель | score | number | Значение S по разделу 9 |
| Неподключенные ОКС | unconnected_oks_ids | array[string] | ID ОКС, для которых маршрут не найден |

10.8. Пример выходного GeoJSON

Ниже приведён сокращённый пример структуры одного варианта. Координаты и числовые значения условные; пример показывает назначение полей и связи между объектами.

{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {"type": "LineString", "coordinates": [[37.60,55.75],[37.601,55.751]]},
      "properties": {
        "id": "new_1", "object_type": "heat_network", "variant_id": "1",
        "start_node_id": "tie_1", "end_node_id": "node_1",
        "flow_tph": 80.0, "diameter": 200, "length": 145.2,
        "laying_method": "special", "depth_start": 3.0, "depth_end": 3.0,
        "cost": 27942307
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [37.60,55.75]},
      "properties": {
        "id": "tie_1", "object_type": "tie_in", "variant_id": "1",
        "existing_object_id": "net_12", "existing_object_type": "heat_network",
        "existing_diameter": 150, "required_diameter": 200, "cost": 5000000
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {"type": "LineString", "coordinates": [[37.599,55.749],[37.60,55.75]]},
      "properties": {
        "id": "recon_1", "object_type": "heat_network_reconstruction", "variant_id": "1",
        "existing_object_id": "net_12", "existing_flow_tph": 100.0,
        "added_flow_tph": 80.0, "calculated_flow_tph": 180.0,
        "existing_diameter": 150, "required_diameter": 250,
        "length": 75.0, "cost": 15152283
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [37.601,55.751]},
      "properties": {
        "id": "node_1", "object_type": "technical_node", "variant_id": "1"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [37.602,55.752]},
      "properties": {
        "id": "ch_1", "object_type": "heat_chamber", "variant_id": "1",
        "diameter": 200, "cost": 3000000
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": null,
      "properties": {
        "id": "summary_1", "object_type": "variant_summary", "variant_id": "1",
        "rank": 1, "construction_cost": 27942307, "chamber_construction_cost": 3000000,
        "tie_in_cost": 5000000, "reconstruction_cost": 15152283,
        "chamber_reconstruction_cost": 0,
        "unconnected_penalty": 0, "calculated_cost": 51094590,
        "new_network_length": 145.2, "reconstruction_length": 75.0,
        "length": 220.2, "score": 2.091, "unconnected_oks_ids": []
      }
    }
  ]
}